## Inicial
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Trecho | Vazão (l/s) | D. Interno (mm) | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | 1 | 23 | 171.1706 | 1000 | 0.99695 | 0.016945 | 5.0405
5 | 2 | 7 | 94.4309 | 1100 | 0.99695 | 0.01926 | 11.4236
6 | 3 | 1 | 35.6915 | 1100 | 0.99695 | 0.024225 | 38.0157
7 | 4 | 1 | 35.6915 | 800 | 0.99695 | 0.024225 | 27.6478
8 | 5 | 5 | 79.8087 | 1150 | 0.99695 | 0.020002 | 14.6753
9 | 6 | 4 | 71.3831 | 1200 | 0.99695 | 0.020518 | 17.5626
10 | 7 | 8 | 100.9509 | 1000 | 0.99695 | 0.018977 | 9.5717
11 | 8 | 6 | 87.426 | 1050 | 0.99695 | 0.019595 | 11.9827
12 | 9 | 4 | 71.3831 | 900 | 0.99695 | 0.020518 | 13.1719
13 | 10 | 6 | 87.426 | 1080 | 0.99695 | 0.019595 | 12.3251
14 | 11 | 1 | 35.6915 | 1050 | 0.99695 | 0.024225 | 36.2877
15 | 12 | 3 | 61.8195 | 900 | 0.99695 | 0.021214 | 15.7252
16 | 13 | 3 | 61.8195 | 950 | 0.99695 | 0.021214 | 16.5988
17 | Man. | 20 | C. Origem | 110
18 | Piez. | 130
Restrições
20 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Demanda (l/s) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | Eq. Cont. | Cons. de energia
21 | 1 | 124.9595 | 2 | 98 | 26.9595 | 0 | -1.9942 | Anel A
22 | 2 | 113.5359 | 0 | 97 | 16.5359 | 0 | 0.88817 | Anel B
23 | 3 | 75.5202 | 3 | 96 | -20.4798 | 0 | 26.3223 | Anel C
24 | 4 | 103.168 | 4 | 96 | 7.168 | 0 | -20.9062 | Anel D
25 | 5 | 96.9371 | 2 | 97 | -0.062908 | 0
26 | 6 | 115.3878 | 4 | 98 | 17.3878 | 0
27 | 7 | 112.9768 | 2 | 98 | 14.9768 | 0
28 | 8 | 99.8049 | 1 | 97 | 2.8049 | 0
29 | 9 | 87.4798 | 5 | 96 | -8.5202 | 0